中日友好医院消防设施维保

遴选文件

招标人：中日友好医院

日   期：2018年9月

目  录

第一章 遴选公告	2

第二章 投标须知	4

第三章 技术要求	14

第四章 合同条款	16

第五章 遴选文件格式	25

# 第一章  遴选公告

1、项目概况

1.1项目名称：中日友好医院消防设施维护保养

1.2建设地点：中日友好医院本部、北区

1.3遴选范围：中日友好医院本部、北区、维特写字楼、9号楼、幼儿园（总建筑面积203000平方米）消防设施维护保养及日常维修（不含设备材料费）；消防报警及联动系统、消防电话系统、消防广播系统、水喷淋系统、消火栓系统、气体灭火系统、消防排烟及正压送风系统、消防卷帘门系统、电气火灾系统、消防电源监控系统、防火门监控系统、消防水炮系统、应急照明及疏散指示标识等。

1.4服务期限：一年

2、投标人资格要求

2.1具有独立法人资格、经营范围满足遴选内容要求。

2.2具有有效的消防设施工程专业承包二级以上（含二级）资质；消防设施维护保养检测二级以上（含二级）资质；

2.3近三年承接过消防设施维保项目；

2.4近三年财务状况良好；

2.5近三年在经营活动中没有重大违法记录和重大安全责任事故；

2.6近三年无行贿犯罪记录；

2.7本次招标不接受联合体。

3、开标须知

3.1开标时间：另行通知。

3.2开标地点：另行通知。

3.3携带资料：投标文件要求详见第二章第二条《投标文件的编制》。

4、联系方式

招标人：中日友好医院

联系人：李梅竹

联系电话：(010) 84205373

# 第二章 投标须知

一 总则

1、遴选项目及遴选内容

1.1项目名称：中日友好医院消防设施维护保养。

1.2遴选范围：中日友好医院本部、北区、维特写字楼、9号楼、幼儿园（总建筑面积203000平方米）消防设施维护保养及日常维修（不含设备材料费）；消防报警及联动系统、消防电话系统、消防广播系统、水喷淋系统、消火栓系统、气体灭火系统、消防排烟及正压送风系统、消防卷帘门系统、电气火灾系统、消防电源监控系统、防火门监控系统、消防水炮系统、应急照明及疏散指示标识等。

| 中日友好医院消防设备明细单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维保项目 | 维保内容 | 数量 |
| 1 | 消防报警系统 | 消防主机（台） | 10 |
|  |  | 报警点位（个） | 12620 |
| 2 | 消火栓系统 | 消火栓泵（台） | 10 |
|  |  | 稳压泵（台） | 10 |
|  |  | 消火栓点位（个） | 680 |
| 3 | 水喷淋系统 | 水喷淋泵（台） | 6 |
|  |  | 水喷淋点位（个） | 11400 |
| 4 | 气体灭火系统 | 气体灭火系统（套） | 5 |
| 5 | 防火卷帘门 | 防火卷帘门（趟） | 44 |
| 6 | 电气火灾报警系统 | 报警主机（台） | 2 |
|  |  | 报警点位（个） | 24 |
| 7 | 防火门监控系统 | 报警主机（台） | 1 |
|  |  | 报警点位（个） | 15 |
| 8 | 消防电源监控系统 | 报警主机（台） | 1 |
|  |  | 报警点位（个） | 19 |
| 9 | 消防水炮系统 | 消防水炮系统（套） | 2 |
| 10 | 应急照明及疏散指示系统 | 应急照明、疏散指示 | 6570 |
| 11 | 消防排烟及送风系统 | 消防风机 | 59 |
|  |  | 消防风口 | 280 |

1.3质量要求：满足国家规范要求。

2、合格的投标人

2.1具有独立法人资格、经营范围满足招标内容要求。

2.2具有有效的消防设施工程专业承包二级以上（含二级）资质和消防设施维护保养检测二级以上（含二级）资质；

2.3近三年承接过消防设施维保项目；

2.4近三年财务状况良好；

2.5近三年在经营活动中没有重大违法记录和重大安全责任事故；

2.6近三年无行贿犯罪记录；

2.7本次招标不接受联合体。

3、投标费用

3.1投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4、标前答疑会

本次遴选不举行标前答疑会，投标人踏勘现场后有任何疑问，请在投标截止时间前10天内以书面形式提交联系人。

5、资金来源

本项目资金来源为自筹。

二、 投标文件的编制

6、投标文件编制

6.1投标人应按照遴选文件的要求内容编制投标文件，提供有关资料并按遴选文件提供的格式与表格逐项填写相关内容。

6.2投标人编制的投标文件，应包括以下内容：

（1）投标函

（2）法定代表人身份证明

（3）授权委托书

（4）投标报价表

（5）投标人基本情况表（附资格证明文件）

（6）完成项目情况表

（7）项目组织实施方案

（8）投标人认为有必要提供的其他证明文件

6.3投标人按10.1、10.2条的要求编制的投标文件的各项内容应是真实的、准确的，有关内容将作为投标人的承诺放入合同，其提交的资质证明文件将由招标人用以根据自己的判断来确定投标人的能力与合格性。

10.4所有投标人提供的投标文件、投标资料将保密保存，但不返还。

7、投标函格式

7.1投标人应完整地填写遴选文件中的投标函格式，不得自行改变该格式内容或选用别的格式。

7.2投标函格式应正确填写，不得涂划修改。

7.3若投标人违反11.1、11.2条时，可能导致否决其投标。

7.4投标函中的报价为投标人按招标要求服务的投标报价，若与投标文件中其它地方的报价不同时，以投标函的报价为准。

8、投标报价

8.1投标人应在投标文件中的投标报价表上标明以提供服务的单价和总报价。每种服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受（即不接受备选方案）。

8.2投标人应在满足遴选文件中的所有要求的条件下，提供一个性能、价格最好方案的报价。

8.3投标报价表应根据后表填写（详见报价表 ）。

8.4投标人按照上述第12.3条要求分类报价，其目的是便于招标人评标，但在任何情况下并不限制采购人以任何条款签订合同的权利。

8.5中标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更，即本合同属固定总价合同。以可调整的价格提交的投标将按非响应性投标而予以拒绝。

8.6本报价为综合价格，所有遴选文件中列出的或隐含的为完成合同所需的一切责任和义务等费用都应包括在内，除合同另有规定外，应视为投标人为维保提供相关服务以及在质保期内保修等投标人必须支付的费用，包括所有的税、费和利润及可能的风险，不再有报价以外的任何附加费用。未列和没有填写的项目费用，应视为包括在相关项目的价格中。

9、投标货币

9.1投标报价货币必须是人民币。

10、证明投标人合格和资格的文件

10.1按照第10条规定，投标人提交的有关资料与资质文件应能证明其具备履行合同所需的技术、财务和生产能力，有资格参加投标和中标后有能力履行合同。

10.2投标人提交的证明文件应是真实的，符合招标文件的要求并使招标人满意。

10.3对于那些投标人自己不生产的主要部件，投标人应选定具有相应资质与生产能力、产品质量良好的名牌产品，不论投标人选定哪些生产商的产品，投标人均是责任方。

11、投标文件的内容、形式及递交

11.1投标人应提交1份投标文件正本及3份副本，所有正本和副本的封面均须加盖公章，并于每册投标文件的右上角标明“正本”和“副本”。正本和副本都应包括本须知第10.2条规定的本部内容。一旦正本和副本不符，以正本为准。投标文件应包括下列内容：

（1）商务部分：指已填妥的投标书（格式附后）、报价表、授权委托书并加盖公章。

（2）技术部分：

a、投标人企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证；

b、公司简介，包括组织结构、核心团队人员数量、资历；

c、投标人近三年曾经实施和正在实施项目的服务合同（复印件3份）；

d、其他

11.2投标文件的形式及递交：

（1）投标文件正本应使用不褪色的墨水笔书写，并按本须知内的规定填报及投标单位之法定代表人或由其授权代表签署或盖章。授权书应以书面委托的方式出具，并附在投标文件中。

（2）无论正本或副本，其中所附的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、资质证书、投标函、报价单，合同复印件、设备和人员清单等均须加盖公章。其它招标文件中指明须盖章/或签字处，均须加盖公章及法定代表人或其授权代表签字。

（3）全套投标文件不应涂改、行间插字或删除，除非这些删改是根据已发出的招标文件补充文件指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。在后一种情况下，修改处应由投标人法定代表人或其授权代表签署或加盖公章。

请投标人注意：

a.  投标人应使用不褪色的墨水笔填写投标函、报价单、授权委托书等，投标人重新打印之报价单、投标函可能不获考虑；

b.  所有的单价及总价只填写整数位。

（4）投标人应将投标文件密封在封套中，并在封套上加盖公章并正确标明：

a.	投标文件递交场所的名称和地址；

b.   联系人及联系方式；

c.	投标单位名称；

d.	投标项目名称；

e.	此乃投标文件，并应于      年  月  日  时投标，此时间之前及未经招标人同意不得开封；

如果外层信封上没有按上述规定密封并加写标注，招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任，由此造成的过早开封的投标文件，招标人可予以拒绝，并退还给投标人。

（5）投标人必须知道，凡有下列情况之一者，其投标书将可能不获考虑：

a.	投标文件未按规定密封，未盖公司章和签名；

b.	投标文件内容不全，字迹模糊难以辨认或未按规定格式填写；

c.	投标文件逾期送达，或未送达指定地点；

d.	在未经授权之前，擅自涂改招标文件的原文；

e.	投标书内企业法定代表人之授权代表没有合法、有效的委托书(原件)及授权代表印章。

12、投标价格

12.1	投标价格以投标函中报价金额为准，如果投标函中用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字表示的数额为准，若投标函副本与正本不一致时，以正本为准。

12.2投标价格被视为已包括了所有完成招标文件内所说明的全部工作所需的费用，无论招标文件内是否已详细列明，所有该等费用包括人工费、法定假日加班费。

13、中标通知书

13.1在投标文件有效期内，采购人将用书面形式通知中标人其投标文件被接受，中标通知书中应明确采购人对投标人按合同实施的中标合同金额。

13.2经议标后，采购人将向中标单位发送书面“中标通知书”，未中标单位采购人不再另行通知。

13.3 中标通知书将成为合同的组成部分。

14、履约保证金

无

15、付款方式

15.1合同签订后支付50%，合同到期后5个工作日内，支付剩余50%尾款。

16、本遴选项目不接受联合体投标

17、补充说明

17.1 报价有效期为报价后90天，采购人有权接受任何一家投标单位之报价，并无义务做出解释并通知其他报价人。

四、开标与评标

18、开标

18.1 开标时间和地点

采购人在规定的投标截止时间（开标时间）规定的地点开标。

18.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（4）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（5）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（6）开标结束。

18.3 在开标时，将接受有关监督部门对整个开标过程进行的监督。

19、评标过程的保密性

19.1 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等，均不得向投标人及评标无关的其他人透露。

19.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向招标人施加任何影响，其投标将被拒绝。

20、投标文件初审

20.1 开标后，评标委员会将首先进行初步审查，有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件未经投标单位盖章和法定代表人（单位负责人）签字（或盖章）。

（2）投标人不符合同家或者遴选文件规定的资格条件。

（3）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价。

（4）投标报价低于成本或高于项目预算。

（5）投标文件有采购人不能接受的条件。

（6）投标有效期不符合遴选文件要求。

（7）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

（8）投标文件未按投标文件要求装订。

（9）投标文件未附法定代表人授权书或无效。

20.2 如果投标文件没有实质上响应遴选文件要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏差或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

20.3 评标委员会将对确定为实质上响应的投标文件进行审核，看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果用数字表示的金额的用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

（2）当单价与数量的乘积和合价不一致时，以单价为准，并修正合价（单价小数点严重错误除外）。

（3）当报价漏项时，评标时此项漏报价将以其他投标人相应最高报价计入。如果该投标人中标，在授予合同时并不把此部分价格计入合同中，但相应项目计入合同范围。

20.4 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

21、评标

21.1 评标委员会

21.1.1 评标由采购人组建的评标委员会负责。

21.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

21.3 评标方法：评标采用“综合因素评标法”。

21.4 评标

评标委员会在评标时，将综合考虑投标人的商务部分、技术部分、报价等。

评分权重：

| 序号 | 评分内容 | 标准 | 价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人实力 | 根据投标人资质情况进行评审，最优者得10分。 | 1-10分 |
|  |  | 投标文件的规范性、完整性。 | 1-5分 |
| 2 | 投标人近三年（消防设施维保）业绩 | 2015年9月至今，每一项得分（医院项目得5分，其他区域项目得4分），须附合同复印件加盖公章，带原件备查。 | 0-15分 |
| 3 | 项目服务人员 | 根据项目服务人员配备情况 | 1-10分 |
| 4 | 投标人维保工作项目和计划 | 工作项目与工作计划全面性、完整性进行评审，最优者得30分。 | 30分 |
| 5 | 投标报价 | 评审价格分数=（评审基准价/响应报价）×价格权重（30%）×100 （注：实质性响应招标文件要求且价格最低的响应报价为评审基准价） | 30分 |
|  | 合计 |  | 100分 |

投标人的得分为评标委员会所有成员的打分计算所得的算术平均值（计算得分值保留两位小数）。

五、合同授予

22、 定标方式

采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

23、 中标通知

在规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

24、签订合同

28.1采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据遴选文件和中标人的投标文件订立书面合同。合同样本详见附表1

25、纪律和监督

25.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏遴选活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

25.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

25.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用没有规定的评审因素和标准进行评标。

25.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

# 第三章 技术要求

一、总则

1、招标范围

1、中日友好医院本部、北区、维特写字楼、9号楼、幼儿园（总建筑面积203000平方米）消防设施维护保养及日常维修（不含设备材料费）；消防报警及联动系统、消防电话系统、消防广播系统、水喷淋系统、消火栓系统、气体灭火系统、消防排烟及正压送风系统、消防卷帘门系统、电气火灾系统、消防电源监控系统、防火门监控系统、消防水炮系统、应急照明及疏散指示标识等。

2、该服务合同期为1年，中标人在中标通知书领取后7日内与采购人签订合同。

3、中标人未经采购人批准，不得以任何形式转包或分包。

二、维保服务要求

1、维保服务要求，见维保合同第3条。

三、维保规范及要求

1、负责对工程内容所包括的所有消防设施的维修保养，合同签订一个月内，对工程内容所含消防设施检查、恢复，使其各个系统正常工作，并与院方代表共同签字确认备案；日常维保要做到日巡查、月测试、季保养，与院方代表根据维保方提供的日常维保表格现场检查、测试，确认后共同签字备案。

2、根据全院各建筑的消防设施系统和子系统设计巡查、测试、保养表格，并严格按照表格内容进行维保工作，维保工作不得有缺、漏。

3、每季对备用电源进行一至两次充放电试验，主电源和备用电源自动切换试验。

4、每半年对防火卷帘等控制设备作消防联动试验一次。每季度对火灾事故广播联动试验，对消防通信设备在消防控制室进行对讲通话试验一次。

5、每半年对喷淋泵，压力开关、水流指示器等做联动试验，消防泵的强起和联动试验。

6、每半年对防、排烟风机、排烟口等联动测试。

7、一年内要对系统内报警探测器进行测试试验，做好记录。

8、保证每月5日前向院方监督部门出示上月系统维保报告并附巡查、测试、维保记录，一式两份，留档备案。

9、维保方应派专人负责对院方消防设施的值守监控，并对运行情况进行记录，做到随坏随修。

10、维保工作要做到小修不过夜，大修不能超过三天。小修范围：报警、联动系统的线路故障、外设故障，水系统的跑、冒、滴、漏，应急照明和疏散标志等。大修范围：报警主机故障、水泵故障、风机故障、卷帘故障等。根据故障情况，院方管理人员及时通知维保方，维保方维修人员应积极配合及时完成维护，院方要对每次通知落实情况进行检查。如由于维保方工作延误导致人身、财产损失，由维保方承担责任。

11、维保方应配合院方管理人员组织的消防培训和演习、演练。

12、维保方应保证合同签订两个月内把全院各个消防系统的平面图、系统图以及设备参数等相关资料整理完整录入电脑，并归档、登记造册、留档。做到值班人员能根据报警信息快速、方便查询报警信息位置等信息。

13、维保期间维保方的安全责任和由维保引起的安全责任由维保方负责。

14、维保工作结束时应出具一份全年维保工作报告。

15、维保方应该配合院方做好消防部门的检查验收，保证每次验收合格。维保方应认真执行国家有关规定，服从消防管理部门的技术指导和业务管理，达到要求，并承担相应责任。

四、违约界定与处理

1、维保方如有下列情形之一的，将视为违约：

（1）未按规定的时间完成本合同的维保内容；

（2）提供的维保服务与本合同所要求的不一致；

（3）没有维保能力或维保工作采取转包的；

处理约定：每出现1次，扣罚5%的维保费用。

2、甲方如有下列情形之一的，将由甲方负责处理：

（1）消防系统运行中，操作不当；

（2）发生自然灾害和火灾事故，造成消防系统损坏的；

（3）人为破坏造成的损失。

# 第四章 合同条款

中日友好医院

消防系统维保合同

发包方(甲方)：  中日友好医院

承包方(乙方)：

工程名称：中日友好医院消防系统维保工程

工程地点： 北京市朝阳区

建筑面积：          M2

签订日期：2018 年       月       日

第1条  维护周期、范围

1.1维保周期为：壹年。本协议有效期限2018年   月   日至2019  年  月   日。

1.2维保范围：中日友好医院本部和北区消防设施的维护，包含：本部的A栋、B栋、C栋、D栋、EF栋、J栋、K栋、L栋、M栋、I栋、新手术楼、行政办公楼、财务楼、教学楼、工会楼、挂号大厅、输液大厅、电气楼、制剂楼、洗衣楼、停车设施、发热门诊、结核病房、维特写字楼、幼儿园、9#楼及北区的A座、B座、C座、设备楼、警卫楼、太平间等消防设施。

第2条 甲、乙方代表。

甲方代表姓名； 李梅竹 ；   联系方式 ：84205373_；

乙方代表姓名：        ；   联系方式 ：         _；

第3条  维保计划

1、火灾自动报警及联动系统

| 序号 | 内容 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检查消防报警主机是否存在故障，主机是否正常运行。 | 每天一次 |
| 2 | 检查测试控制屏指示灯、报警蜂鸣器、功能按键是否工作正常。 | 每周一次 |
| 3 | 测试打印机，检查打印记录以确保打印工作正常。 | 每周一次 |
| 4 | 加烟测试探测器地址点编码、点位报警是否正确，运行是否正常。 | 每季一次 |
| 5 | 测试火灾报警控制器内部元器件是否工作正常，有无过流发热现象，检查接线端子是否锈蚀，有无松动。 | 每月一次 |
| 6 | 测试主电源、备用电源电压、电流工作是否正常，检查接线端子是否锈蚀，有无松动。 | 每季一次 |
| 7 | 检查测试火灾报警控制器运行程序是否正常。 | 每月一次 |
| 8 | 检查测试CRT平面显示器软件、硬件工作是否正常，报警显示是否正常。 | 每季一次 |
| 9 | 测试手动报警按钮工作是否正常，核对地址码编号，测试插孔电话通话质量是否良好。 | 每年一次 |
| 10 | 检查消火栓报警按钮有无损坏，测试其报警功能，核对地址。 | 每年一次 |
| 11 | 测试广播系统工作是否正常，检查扬声器声音是否正常。 | 每年一次 |
| 12 | 检查扬声器有无松动及脏污损坏情况。 | 每年一次 |
| 13 | 测试消防应急灯工作是否正常，有无损坏情况。 | 每半年一次 |
| 14 | 测试消防电梯迫降功能是否正常。 | 每半年一次 |

2、自动水喷淋系统

| 序号 | 内容 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检查稳压泵、喷淋泵电机工作状态、润滑情况、主备泵自动切换是否正常。 | 每季一次 |
| 2 | 检查稳压泵、喷淋泵的压力表工作状态及压力值是否正常，各丝接、焊接点有无渗漏。 | 每季一次 |
| 3 | 检查水泵控制柜指示灯、按钮是否工作正常。 | 每月一次 |
| 4 | 清洁并检查喷淋水力控制阀及其附件，湿式报警阀、压力开关等动作是否能正确报警，并准确无误 | 每月一次 |
| 5 | 检查管道、水箱、阀门、止回阀、压力水罐等管道配件，管道防锈是否得当，水箱进出水口、浮漂、水位是否正常，压力罐有无渗漏、压力是否正常。 | 每季一次 |
| 6 | 检查喷淋头及装饰盘安装是否合理，外观有无损坏脏污，喷淋头、信号蝶阀、末端泄水装置及管网有无渗漏现象。 | 每月一次 |
| 7 | 测试稳压水泵能否正常工作。 | 每季一次 |
| 8 | 检查喷淋泵接合器是否正常 | 每季一次 |

3、消火栓灭火系统

| 序号 | 内容 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检查消火栓箱外观，查看内部配件是否齐全，检查消防卷盘、大小枪头及各丝接、焊接点有无渗漏。消火栓最不利点出水压力是否符合规范。 | 每月一次 |
| 2 | 检查管道、水箱、阀门、止回阀、压力水罐等管道配件，管道压力是否正常、防锈是否得当，水箱进出水口、浮漂、水位是否正常，压力水罐有无渗漏。 | 每季一次 |
| 3 | 检查消火栓泵、控制屏，电机工作状态，润滑情况，主备泵自动切换是否正常。 | 每季一次 |
| 4 | 检查水泵及控制屏的压力表工作状态及压力值是否正常。 | 每月一次 |
| 5 | 检查稳压水泵电接点压力表，测试其能准确启泵。 | 每月一次 |
| 6 | 检查室外消火栓、消火栓水泵接合器是否正常 | 每季一次 |
| 7 | 消火栓出水测试 | 每半年一次 |

4、防火排烟系统设备维保工作

| 序号 | 内容 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检查排烟风机外观，机械连接有无松动，软连接有无损坏 | 每月一次 |
| 2 | 手动并自动启停排烟风机，查看风机运转情况，查看信号返回是否准确 | 每季一次 |
| 3 | 检查测试电控柜外观、指示灯、转换开关等是否正常。 | 每月一次 |
| 4 | 检查排烟口外型、管口连接情况，检查制动机构。 | 每季一次 |

5、卷帘门系统及防火门自动关闭系统设备维保工作

| 序号 | 内容 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检查防火卷帘门外观、帘板、导轨、金属熔断器等部件是否变形、齐全。 | 每季一次 |
| 2 | 检查防火卷帘门机械转动情况，进行手动及远程启动，并有信号准确返回，进行手动及远程启动。 | 每季一次 |

6、气体灭火系统

| 序号 | 内容 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检查气体灭火控制器是否工作正常，有无过流发热现象，检查接线端子是否锈蚀，有无松动。 | 每月一次 |
| 2 | 检查测试控制屏指示灯是否工作正常。 | 每月一次 |
| 3 | 检查测试气体灭火控制器运行程序是否正常，检查钢瓶气体压力及启动瓶压力是否正常，电磁阀安装是否牢固。 | 每季一次 |

7、电气火灾系统

| 序号 | 内容 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检查电气火灾主机是否工作正常，有无过流发热现象，检查接线端子是否锈蚀，有无松动。 | 每月一次 |
| 2 | 检查测试主机指示灯是否工作正常。 | 每月一次 |
| 3 | 检查测试电气火灾控制器运行程序是否正常，检查探测器及互感器是否正常。 | 每季一次 |

8、消防电源监控系统

| 序号 | 内容 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检查消防电源监控系统控制器是否工作正常，有无过流发热现象，检查接线端子是否锈蚀，有无松动。 | 每月一次 |
| 2 | 检查测试控制屏指示灯是否工作正常。 | 每月一次 |
| 3 | 检查测试消防电源监控系统运行程序是否正常，检查监控模是否正常。 | 每季一次 |

9、防火门监控系统

| 序号 | 内容 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检查防火门控制器是否工作正常，有无过流发热现象，检查接线端子是否锈蚀，有无松动。 | 每月一次 |
| 2 | 检查测试控制屏指示灯是否工作正常。 | 每月一次 |
| 3 | 检查测试防火门监控器运行程序是否正常，检查监控模是否正常。 | 每季一次 |

10、消防水炮系统

| 序号 | 内容 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检查消防水炮控制器是否工作正常，有无过流发热现象，检查接线端子是否锈蚀，有无松动。 | 每月一次 |
| 2 | 检查测试控制屏指示灯是否工作正常。 | 每月一次 |
| 3 | 检查测试消防水炮控制器运行程序是否正常，检查现场消防水炮是否正常。 | 每季一次 |

11、应急照明及疏散系统

| 序号 | 内容 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检查应急照明及疏散指示牌是否工作正常。 | 每月一次 |
| 2 | 检查应急照明及疏散指示牌是否主备电切换正常。 | 每月一次 |

第4条  甲方工作

4.1甲方必须建立健全消防值班岗位责任制度，按照规程合理使用消防设备，认真做好值班记录；

4.2甲方应维持适当的现场温度、湿度条件，爱护消防设备，保持其整洁良好的工作状态。

4.3甲方有义务配合乙方实施维保工作，允许维修人员免费使用必要的通讯设施和其它设备；协调本建筑内相关单位及部门给维保工作提供必要的配合。

4.4 在乙方人员执行维保期间，甲方应协助安排好有关事宜。

4.5甲方应按照消防规范的规定，所有探测器在使用两年后进行清洗。

4.6甲方为乙方维护人员提供住宿及办公室。

第5条  乙方工作

5.1安排二名工程师常驻项目，按照消防维保计划对项目进行巡查、巡视、发现消防隐患及时维修、上报。

5.2服务期间乙方人员做好工作记录，并交甲方代表签字。

5.3维保期间乙方负责承担消防设施检查、测试、维护保养及维修的人工费用。

5.4因甲方使用功能发生改变，需对消防设备进行改造施工时，同等条件下，甲方应优先选择乙方进行施工，施工费用按照医院审计价格予以结算。

5.5乙方有义务配合消防检测单位对甲方消防设备进行检测，并监督消防设备操作过程的合理性。

5.6乙方有义务向甲方提供技术服务及人员培训。

5.7乙方应遵守甲方安全管理规定，在维保过程中服从甲方安排。乙方在维保工作过程中因故意或过失造成甲方及第三人人身、财产损失的，由乙方负责赔偿损失。

5.8乙方若没能对甲方的消防系统进行有效的维护，由此造成安全事故或者给甲方造成损失的，由乙方承担赔偿责任，同时甲方有权解除此合同。

第6条 维护价款及付款方式

本合同约定的维保周期内，消防系统维护费用总价         元  （大写：     元整 ）该维保费包含对消防设施维保的人工费。维保、维修所更换的材料、设备由甲方负责采购。

合同签订后一个月内，甲方支付乙方合同首付款     元；维保周期结束后10个工作日内，经甲方确认无遗留问题的，甲方支付乙方合同尾款        元。

甲方每次付款前，乙方应向甲方开具正规等额发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。

第7条  甲乙双方发生争议时，可以通过协商解决。不愿通过协商或协商不成的，可以采取下列第二种方式解决：

7.1第一种争议解决方式：  向         仲裁委员会申请仲裁；

7.2第二种争议解决方式：  向  朝阳区  人民法院起诉。

第8条 违约 
　    8.1 由于甲方或乙方未按本合同条款约定内容履行责任，致使该合同无法履行，责任方应付另一方合同总金额的15%作为违约金，以补偿另一方的损失，同时另一方有权解除本合同。

8.2 维保周期内，乙方未按本合同第1条、第3条、第5条约定履行相应义务的，每出现一次，甲方有权在向乙方支付服务费时扣除合同总金额的5%作为违约金。本合同有效期内乙方出现违约3次（含3次）以上的，甲方有权单方解除本合同，由此造成的损失由乙方承担。

8.3 未经甲方同意，乙方不得将本合同约定的权利义务转让给第三人承担，否则甲方有权立即解除本合同，乙方应向甲方支付合同总金额15%的违约金，由此造成的损失由乙方承担。

第9条  合同份数

本合同一式肆份，双方各执两份，本合同经双方法定代表人或授权代表签字并盖章后，即生法律效力。

第10条  补充条款如下

(以下空白)

合同订立时间：  2018  年      月        日（即签订之日起生效）

甲方:             （盖章）          乙方:                （盖章）

法定代表人：      （签章）         法定代表人：         （签章）

委托代理人：                       委托代理人：

电      话：                       电      话：

地      址：                       地      址：

邮政编码：                         邮政编码：

# 第五章 遴选文件格式

投标文件格式

（项目名称） 项目

投标文件

投标人：          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字）

年   月  日

目    录

      - 投标函

      - 法定代表人身份证明

      - 授权委托书

      - 投标报价表

      - 投标人基本情况表（附资格证明文件）

      - 完成项目情况表

      - 项目组织实施方案

      - 投标人认为有必要提供的其他证明文件

一、投标函

致：                       （招标人）

1. 我方已仔细研究了         	（项目名称）遴选文件的全部内容，我方愿按合同约定承担本项目工作，确保相关工作顺利完成。投标总价：人民币         （大写）（￥              元）。

2. 我方承诺在投标有效期（递交文件截止时间起90个日历日）内不撤销投标文件。

3. 随同本报价函提交投标保证金一份，金额为人民币         （大写）（￥        元）。

4.如我方成为中标人：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同内容。

（3）我方同意按照采购人要求提供与其评审有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定接受最低报价的投标文件。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，如与遴选文件要求不一致，我方又没有做出文字说明，给采购人造成损失，我方愿承担全部责任。

6.（其他补充说明）。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：

电话“

传真：

邮政编码：

日期：

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

成立时间：

经营期限：

姓名：           性别：           年龄：            职务：

系         （投标人名称）      的法定代表人。

特此证明。

投标人：           （盖单位章）

日期：

三、授权委托书

本人  （姓名）  系   （投标人名称）   的法定代表人，现委托  （姓名）   为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改_(项目名称）投标文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：                   。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人的身份证明

投标人：     （ 盖单位章）

法定代表人：      （签章）

委托代理人：        （签字）

日期：

四、投标报价表

投标人根据第四章项目技术规范和服务要求的内容自主报价。报价至少应包括如下内容：

投标（开标）一览表（单位均为人民币元）

| 序号 | 费用名称（服务项目） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价 （元） | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防报警系统 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 水喷淋系统 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 消火栓系统 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 消防排烟及正压送风系统 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 消防卷帘门系统 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 气体灭火系统 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 消防水炮 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 消防电源监控系统 | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 电气火灾系统 | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 防火门监控系统 | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 应急照明及疏散指示 | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| … | 总 计（元） | / | / | / |  | 大写： |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：   年  月   日

五、投标人基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |
| 资质等级及证号 |  |  |  |  | 法人营业执照号 |  |
| 单位性质 |  |  |  |  | 注册资本金 |  |
| 开户行 |  |  |  |  | 账号 |  |
|  |  |  |  |  | 电话 |  |
| 邮政编码 |  |  |  |  | 传真 |  |
| 职工 概况 | 职工总数 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：技术人员（人） |  |  |  |  |  |
|  | 管理人员（人） |  |  |  |  |  |
| 组织 构成 |  |  |  |  |  |  |
| 近三年业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 |  | 服务内容 |  | 建设单位 | 备注 |

附一下资格证明文件并加盖单位公章：

（1）投标人营业执照副本复印件

（2）企业承诺函（包括但不限于以下内容）：

- 没有处于被责令停业，响应资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态

- 近三年内没有骗取中标和严重违约及重大产品质量问题。

- 在近三年内无不良行为及败诉。

（3）类似业绩的合同或中标通知书复印件

六、项目实施方案

应包括技术服务方案、组织实施方案等